自家用電気工作物年次点検報告書

実施日： 実施日：令和{{rpt.year_wareki}}年{{rpt.month}}月{{rpt.day}}日 天候　{{rpt.weather}}　温度{{rpt.temperature}}℃　湿度{{rpt.humidity}}％

{{client.name}}　殿

{{client.facility_name}}　　　㊞

電気管理技術者　{{rpt.inspector}}

このたび法令に基づく年次点検ならびに試験を実施いたしましたので、下記のとおりその結果をご報告いたします。

| № | 項 目 | 結 果 | № | 項 目 | 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{sum.r01.no}} | {{sum.r01.label}} | {{sum.r01.result}} | {{sum.r13.no}} | {{sum.r13.label}} | {{sum.r13.result}} |
| {{sum.r02.no}} | {{sum.r02.label}} | {{sum.r02.result}} | {{sum.r14.no}} | {{sum.r14.label}} | {{sum.r14.result}} |
| {{sum.r03.no}} | {{sum.r03.label}} | {{sum.r03.result}} | {{sum.r15.no}} | {{sum.r15.label}} | {{sum.r15.result}} |
| {{sum.r04.no}} | {{sum.r04.label}} | {{sum.r04.result}} | {{sum.r16.no}} | {{sum.r16.label}} | {{sum.r16.result}} |
| {{sum.r05.no}} | {{sum.r05.label}} | {{sum.r05.result}} | {{sum.r17.no}} | {{sum.r17.label}} |  |
| {{sum.r06.no}} | {{sum.r06.label}} | {{sum.r06.result}} | {{sum.r18.no}} | {{sum.r18.label}} | {{sum.r18.result}} |
| {{sum.r07.no}} | {{sum.r07.label}} | {{sum.r07.result}} | {{sum.r19.no}} | {{sum.r19.label}} | {{sum.r19.result}} |
| {{sum.r08.no}} | {{sum.r08.label}} | {{sum.r08.result}} | {{sum.r20.no}} | {{sum.r20.label}} | {{sum.r20.result}} |
| {{sum.r09.no}} | {{sum.r09.label}} | {{sum.r09.result}} | {{sum.r21.no}} | {{sum.r21.label}} | {{sum.r21.result}} |
| {{sum.r10.no}} | {{sum.r10.label}} | {{sum.r10.result}} | {{sum.r22.no}} | {{sum.r22.label}} | {{sum.r22.result}} |
| {{sum.r11.no}} | {{sum.r11.label}} | {{sum.r11.result}} | {{sum.r23.no}} | {{sum.r23.label}} | {{sum.r23.result}} |
| {{sum.r12.no}} | {{sum.r12.label}} | {{sum.r12.result}} | 24 |  |  |
| ・今回の点検においては、特に異常は認められませんでした。 以上 |  |  |  |  |  |

（注）設備のない場合には／線を、不実施の項目は、結果欄に－線を入れる。

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

| 外 観 点 検 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 電 気 工 作 物 |  | 点 検 項 目 | 結 果 | 記 事 |
| 引込設備 | 支持物・引込線 区分開閉器 電線・ケーブル 避雷器・接地線 地中電線路 | たるみ、離隔距離、端末亀裂損傷 傾き、支持不良、亀裂、損傷 | {{ext.r01}} |  |
| 受 電 設 備 | 受電室・電気室 キユービクル式 受・変電設備 | 傾き、腐蝕、施錠、雨漏り、穴 | 良 |  |
|  | 遮断器・開閉器 断路器 | 変色、接触不良、錆、開閉指示、表示 | 良 |  |
|  | 電力ヒューズ 計器用変成器 母線・支持物 避雷器 電力用コンデンサ 直列リアクトル | 変色、損傷、ふくらみ 端子締付 | 良 |  |
|  | 変圧器 | 変色、損傷、端子締付、油漏れ | {{ext.r05}} |  |
|  | 配電盤 制御回路 | 表示灯不点、損傷、端子締付 | {{ext.r06}} |  |
|  | 蓄電池 充電装置 | 変色、損傷、電解液、端子締付 |  |  |
|  | 接地装置（接地線・保護管等） | 端子締付 | {{ext.r08}} |  |
| 配電設備 | 支持物 電線・ケーブル 開閉器類 避雷器・接地線 | たるみ、離隔距離、端末亀裂損傷 傾き、支持不良、過熱、変色 | {{ext.r09}} |  |

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

| 接地抵抗測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 接 地 対 象 物 |  |  | 種 別 | 測定値 （Ω） |  | 結 果 | 備 考 |  |
| 1 | {{ground.r1.name}} |  |  | {{ground.r1.type}} | {{ground.r1.value}} |  | {{ground.r1.judge}} | 1.4.6共用接地 |  |
| 2 | {{ground.r2.name}} |  |  | {{ground.r2.type}} | {{ground.r2.value}} |  | {{ground.r2.judge}} |  |  |
| 3 | {{ground.r3.name}} |  |  | {{ground.r3.type}} | {{ground.r3.value}} |  | {{ground.r3.judge}} |  |  |
| 4 | {{ground.r4.name}} |  |  | {{ground.r4.type}} | {{ground.r4.value}} |  | {{ground.r4.judge}} |  |  |
| 5 | {{ground.r5.name}} |  |  | {{ground.r5.type}} | {{ground.r5.value}} |  | {{ground.r5.judge}} |  |  |
| 6 | {{ground.r6.name}} |  |  | {{ground.r6.type}} | {{ground.r6.value}} |  | {{ground.r6.judge}} |  |  |
| （注） Ａ種接地 ≦ 10Ω， Ｃ種接地 ≦ 10Ω １．接地抵抗許容値 Ｄ種接地 ≦ 100Ω Ｂ種接地 ≦ 75Ω（二本木（変）＃1蚊屋 線 水浜支8M6H2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高 圧 関 係 絶 縁 抵 抗 試 験 〔単位：ＧΩ又はMΩ以上〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 機 器 名 |  |  | 試験印 加電圧 (DC-V)他 | 大地間 一 括 |  | 備 考 |  |  | 結 果 |
| {{hv.r6.name}} |  |  | {{hv.r1.voltage}} | {{hv.r1.value}} |  |  |  |  | {{hv.r1.judge}} |
|  |  |  | {{hv.r2.voltage}} | {{hv.r2.value}} |  |  |  |  | {{hv.r2.judge}} |
|  |  |  | {{hv.r3.voltage}} | {{hv.r3.value}} |  | ①／② 1〜5未満：注意, 5以上：不良 |  |  | {{hv.r3.judge}} |
|  |  |  | {{hv.r4.voltage}} | {{hv.r4.value}} |  | 「有」の場合、要再測定 |  |  | {{hv.r4.judge}} |
|  |  |  | {{hv.r5.voltage}} | {{hv.r5.value}} |  | 絶縁抵抗値（管理値：１MΩ以上） |  |  | {{hv.r5.judge}} |
|  |  |  | {{hv.r6.value}} |  |  |  |  |  | {{hv.r6.judge}} |
| {{hv.r7.name}} |  |  | {{hv.r7.voltage}} | {{hv.r7.value}} |  |  |  |  | {{hv.r7.judge}} |
| {{hv.r8.name}} |  |  | {{hv.r8.voltage}} | {{hv.r8.value}} |  |  |  |  | {{hv.r8.judge}} |
| {{hv.r9.name}} |  |  | {{hv.r9.voltage}} | {{hv.r9.value}} |  |  |  |  | {{hv.r9.judge}} |
| {{hv.r10.name}} |  |  | {{hv.r10.voltage}} | {{hv.r10.value}} |  |  |  |  | {{hv.r10.judge}} |
| {{hv.r11.name}} |  |  | {{hv.r11.voltage}} | {{hv.r11.value}} |  |  |  |  | {{hv.r11.judge}} |
| {{hv.r12.name}} |  |  | {{hv.r12.voltage}} | {{hv.r12.value}} |  |  |  |  | {{hv.r12.judge}} |

| 地 絡 方 向 継 電 器 試 験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 閉 器 (P A S) |  | 製造者名 | {{dgr.pas.maker}} |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | {{dgr.pas.serial}} |  |  |  |  | 受電回路用 |  |
|  |  | 型 式 | {{dgr.pas.model}} |  |  |  | 製造年月 |  |  |  |  | {{dgr.pas.mfg_date}} |  |  |  |  |  |  |
| 継 電 器 |  | 製造者名 | {{dgr.relay.maker}} |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  | {{dgr.relay.serial}} |  |  |  | 整 定値 |  | {{dgr.relay.setting2}} |
|  |  | 型 式 | {{dgr.relay.model}} |  |  |  | 製造年月 |  |  |  |  | {{dgr.relay.mfg_date}} |  |  |  |  |  |  |
| 動作電圧特性 | 電圧目盛 （％） |  | {{dgr.v_tap}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 整定値の±25％ |  |  |  |
|  | 最小動作電圧 （Ｖ） |  | {{dgr.v_min}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験条件 |  | 試験電流＝目盛値の150％（0.3Ａ） 位相角＝ 30度，（電圧印加条件：注２） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流目盛＝ 0.2Ａ |  |  |  |
| 動作電流試験 | 電流目盛 （At） |  | {{dgr.i_tap}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 管理値0.15～0.25 (整定値の±25[1]％) |  |  |  |
|  | 最小動作電流 (A） |  | {{dgr.i_min}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験条件 |  | 試験電流＝目盛値の150％（114Ｖ） 位相角＝ 30度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧目盛＝ 2％ |  |  |  |
| 位 相 特 性 | 試験電流 |  | 1000％（ 2Ａ） |  |  |  |  |  |  | ＊ ［公称位相範囲角の±10％］ 注） メーカー公称値の範囲 遅れ-45～-75度 ,進み105～135度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動作位相角 |  | {{dgr.phase_lead}} |  |  | {{dgr.phase_lag}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験条件 |  | 試験電圧＝目盛値の150％（114Ｖ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流目盛＝ 0.2Ａ |  |  |  |
|  | 逆極性で不動作確認 |  | 良 否 |  |  |  |  | （試験条件：下記の“連動試験”と同じ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動作時間特性 | 時間目盛 （秒） |  | {{dgr.t_tap}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＊管理値 (at130％): 0.1∼0.3S (at400％): 0.1S- 0.2 |  |  |  |
|  | 試験電流 （A） |  | {{dgr.t_i_a}} |  | {{dgr.t_i_b}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動作時間 (秒) |  | {{dgr.t_a}} |  | {{dgr.t_b}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験条件 |  | 試験電圧＝目盛値の150％（114Ｖ） 位相角＝ 30度，試験電流＝目盛値の130％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電圧目盛＝ 2 ％ |  |  |  |
| 連動試験 | 動作時間 |  | {{dgr.linked_time}} |  |  |  |  | 試験方法 |  |  | 他電源法， 自己電源法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験条件 |  | 試験電圧＝目盛値の150％（ 114Ｖ）， 各目盛は整定状態 試験電流＝目盛値の130％（ 0.39Ａ）， 試験位相＝ 30度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認事項 | テストボタン 動作表示器 |  | Ｄ Ｇ | 遮断： 良 表示： 良 |  |  |  |  | ＳＯＧ 蓄 勢 | 遮断： 良 表示： 良 |  |  |  | 注１）＊印(判定基準) ・受入試験：ＪＩＳ･ ＪＥＭ ・定期試験[ ]： ＪＥＭ 注２）(零相電圧条件) 印加点： Ｔ ・ 三相一括 |  |  |  |  |
|  | 残留電圧・電流 |  | Ｖ0＝ - V ， Ｉ0＝ - mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 |  |  | {{dgr.judge}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (備考) * 中国電力開閉器動作時間（0．5秒）以内,GR感度0.3(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

| 過 電 流 継 電 器 試 験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 路 名 |  |  |  |  |  | 高圧受電回路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｒ相 |  |  |  | Ｔ相 |  |  |  |
| 継 電 器 | 製造者名 |  |  |  |  | {{ocr.maker}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  |  |  | {{ocr.model}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造番号 |  |  |  |  | {{ocr.serial}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造年月 |  |  |  |  | {{ocr.mfg_date}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整定値 |  |  | 限 時 |  | {{ocr.setting_limit}} |  |  |  |  | 超反現限特性 |  |  |
|  |  |  |  | 瞬 時 |  | {{ocr.setting_inst}} |  |  |  |  |  |  |  |
| 限 定 要 素 | 最 小 動 作 電 流 |  | タップ（At） |  |  | {{ocr.tap_at}} |  |  | 5 |  | 公称値 |  | 管理値 |
|  |  |  | 動作電流（Ａ） |  |  | {{ocr.r_current}} |  |  | {{ocr.t_current}} |  | 3 |  | 4.5-5.5 |
|  | 限 時 特 性 (秒) | 10 Ｌ | 試験タップ |  |  | {{ocr.test_tap}} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整 定 状 態 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |  |
|  |  |  | 連動300％ |  |  | {{ocr.r_300}} |  |  |  | {{ocr.t_300}} | 1.00 |  | 0.830-1.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 連動500％ |  |  | － |  |  |  | － | 0.105 |  | 0.961-0.119 |
| 瞬時要素 | 試験タップ（At） |  |  |  |  | {{ocr.inst_tap}} |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 最小動作電流（Ａ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-23 |
|  | VCB連動動作時間(秒)〔at200％Ｉ〕 |  |  |  |  | {{ocr.vcb_time}} |  |  |  | 0.085 |  |  | 0.1秒以下 |
| 動 作 表 示 器 |  |  |  |  |  | {{ocr.indicator}} |  |  |  | 表示 |  |  |  |
| 結 果 |  |  |  |  |  | {{ocr.judge}} |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| (備考) |  |  |  |  | 判 定 基 準 |  | 受入試験：ＪＩＳ，定期試験([ ]内数値)：ＪＥＭ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 限 時 | ・最小動作電流：整定値の±10[同]％ ・動作時間(700％Ｉ)：公称値の±12％[－] (300％Ｉ)：公称値の±17％[竣工試験 判定基準の±14％の２倍(at使用整定)] |  |  |  |  |  |
| VCB定格遮断時間＝３S≒0.05sec 配変OCR= -sec(瞬時)タップ - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注） 限時特性の公称値（または竣工 試験判定基準）は測定データーに 併記する。〔( )内に記載〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 瞬時 | ・最小動作電流：整定値の±15[25]％ ・動作時間（200％Ｉ）：0.1秒以下（連動試験時） |  |  |  |  |  |

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

| 地絡過電圧継電器試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回 路 名・(トリップ機器) |  |  |  | PCS系 高 圧 回 路（パワーコンディショナー） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 継 電 器 | 製造者名 |  |  | {{ovgr.maker}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 式 |  |  | {{ovgr.model}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 番 |  |  | {{ovgr.model_no}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造番号 |  |  | {{ovgr.serial}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造年月 |  |  | {{ovgr.mfg_date}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整定値 |  |  | {{ovgr.setting}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動作値試験 | 零相電圧動作試験 | 試験電圧 （％） | 動作電圧（Ｖ） |  |  | 復帰電圧（Ｖ） |  |  | 公称値 |  | 管理値 | 判 定 |
|  |  | 2.5 | ― |  | ― |  |  |  | 95.3 |  | 90.5-100.1 | 良 |
|  |  | 3.5 | {{ovgr.v_op_3_5_a}} |  | {{ovgr.v_op_3_5_b}} |  |  |  | 114.3 |  | 108.6-120.0 | {{ovgr.v_op_3_5_judge}} |
|  | 動作時間試験 | 試験タップ (%) | 動 作 値 (S) |  |  |  |  |  | 公称値 |  | 管理値 | 判 定 |
|  |  | 2.5 | ― |  | ― |  |  |  | 1 |  | 0.9-1.1 | {{ovgr.t_op_2_5_judge}} |
|  |  | 3 | {{ovgr.t_op_3}} |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.9-1.1 | {{ovgr.t_op_3_judge}} |
|  |  | 印加電圧：タップ×150% 電圧印加条件：瞬時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 連動試験 |  | ― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 示 器 |  |  |  | {{ovgr.indicator}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 結 果 |  |  |  | {{ovgr.judge}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (備考) |  |  |  |  |  | 判定基準（誘導形） | 受入試験：ＪＥＣ，定期試験([ ]内数値)：ＪＥＭ |  |  |  |  |  |
| 零相電圧変換器は１/10の為、ZPD高圧側 |  |  |  |  |  |  | ＵＶＲ | ・動作電圧：整定値の±５[10]％ ・動作時間(定格値→０％) ：公称値の±10％[竣工試験判定基準 の±10％の２倍(at使用整定)] |  |  |  |  |
| に3相一括印加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ＯＶＧＲ | ・動作電圧：整定値の±５[10]％ ・動作時間(０％→定格値［整定値]の120％) ：公称値の±20％[竣工試験判定基準 の±10％の２倍(at使用整定)] |  |  |  |  |
| 注） 「測定値」欄の下の空欄には必要 により公称値（または竣工試験判定 基準）を記載する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

| アレイNO | 測定値 | 判 定 | 備 考 |  | アレイNO | 測定値 | 判 定 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{array.r1.value}} | {{array.r1.judge}} |  | 9 |  | {{array.r9.value}} | {{array.r9.judge}} |  |
| 2 | {{array.r2.value}} | {{array.r2.judge}} |  |  | 10 | {{array.r10.value}} | {{array.r10.judge}} |  |
| 3 | {{array.r3.value}} | {{array.r3.judge}} |  |  | 11 | {{array.r11.value}} | {{array.r11.judge}} |  |
| 4 | {{array.r4.value}} | {{array.r4.judge}} |  |  | 12 | {{array.r12.value}} | {{array.r12.judge}} |  |
| 5 | {{array.r5.value}} | {{array.r5.judge}} |  |  | 13 | {{array.r13.value}} | {{array.r13.judge}} |  |
| 6 | {{array.r6.value}} | {{array.r6.judge}} |  |  | 14 | {{array.r14.value}} | {{array.r14.judge}} |  |
| 7 | {{array.r7.value}} | {{array.r7.judge}} |  |  | 15 | {{array.r15.value}} | {{array.r15.judge}} |  |
| 8 | {{array.r8.value}} | {{array.r8.judge}} |  |  | 16 | {{array.r16.value}} | {{array.r16.judge}} |  |
| 接続箱NO | 測定値 | 判 定 | 備 考 |  | 接続箱NO | 測定値 | 判 定 | 備 考 |
| 1 | {{box.r1.value}} | {{box.r1.judge}} |  |  | 9 | {{box.r9.value}} | {{box.r9.judge}} |  |
| 2 | {{box.r2.value}} | {{box.r2.judge}} |  |  | 10 | {{box.r10.value}} | {{box.r10.judge}} |  |
| 3 | {{box.r3.value}} | {{box.r3.judge}} |  |  | 11 | {{box.r11.value}} | {{box.r11.judge}} |  |
| 4 | {{box.r4.value}} | {{box.r4.judge}} |  |  | 12 | {{box.r12.value}} | {{box.r12.judge}} |  |
| 5 | {{box.r5.value}} | {{box.r5.judge}} |  |  | 13 | {{box.r13.value}} | {{box.r13.judge}} |  |
| 6 | {{box.r6.value}} | {{box.r6.judge}} |  |  | 14 | {{box.r14.value}} | {{box.r14.judge}} |  |
| 7 | {{box.r7.value}} | {{box.r7.judge}} |  |  | 15 | {{box.r15.value}} | {{box.r15.judge}} |  |
| 8 | {{box.r8.value}} | {{box.r8.judge}} |  |  | 16 | {{box.r16.value}} | {{box.r16.judge}} |  |

接地抵抗測定 (太陽電池アレイ・接続箱)  [単位：Ω以下,]

【管理値：100Ω以下】

- 直流電路非接地並びに絶縁変圧器を用いているため、接地抵抗値１０Ω以下に依らず。

- 接続箱はアレイとの導通を確認することにより測定せず。

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

絶縁抵抗測定(太陽電池アレイ)           [単位：MΩ以上,管理値：0.4MΩ以上]

| 回 路 | 測定値 |  | 判 定 | 備 考 | 回 路 | 測定値 |  | 判 定 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｒｐ | r n |  |  |  | ｒｐ | r n |  |  |
| 101 | {{lv.r101.rp}} | {{lv.r101.rn}} | {{lv.r101.judge}} |  | 109 | {{lv.r109.rp}} | {{lv.r109.rn}} | {{lv.r109.judge}} |  |
| 102 | {{lv.r102.rp}} | {{lv.r102.rn}} | {{lv.r102.judge}} |  | 110 | {{lv.r110.rp}} | {{lv.r110.rn}} | {{lv.r110.judge}} |  |
| 103 | {{lv.r103.rp}} | {{lv.r103.rn}} | {{lv.r103.judge}} |  | 111 | {{lv.r111.rp}} | {{lv.r111.rn}} | {{lv.r111.judge}} |  |
| 104 | {{lv.r104.rp}} | {{lv.r104.rn}} | {{lv.r104.judge}} |  | 112 | {{lv.r112.rp}} | {{lv.r112.rn}} | {{lv.r112.judge}} |  |
| 105 | {{lv.r105.rp}} | {{lv.r105.rn}} | {{lv.r105.judge}} |  | 113 | {{lv.r113.rp}} | {{lv.r113.rn}} | {{lv.r113.judge}} |  |
| 106 | {{lv.r106.rp}} | {{lv.r106.rn}} | {{lv.r106.judge}} |  | 114 | {{lv.r114.rp}} | {{lv.r114.rn}} | {{lv.r114.judge}} |  |
| 107 | {{lv.r107.rp}} | {{lv.r107.rn}} | {{lv.r107.judge}} |  | 115 | {{lv.r115.rp}} | {{lv.r115.rn}} | {{lv.r115.judge}} |  |
| 108 | {{lv.r108.rp}} | {{lv.r108.rn}} | {{lv.r108.judge}} |  | 116 | {{lv.r116.rp}} | {{lv.r116.rn}} | {{lv.r116.judge}} |  |

【特記】

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会

【PCSの保護継電器の機能確認及び総合連動試験】

| 項 目 | 確 認 年 月 日 | PCSの状態等 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流周波数上昇 | {{pcs.r01.date}} | {{pcs.r01.state}} | {{pcs.r01.note}} |
| 交流周波数低下 | {{pcs.r02.date}} | {{pcs.r02.state}} | {{pcs.r02.note}} |
| 交流不足電圧 | {{pcs.r03.date}} | {{pcs.r03.state}} |  |
| 交流過電圧 | {{pcs.r04.date}} | {{pcs.r04.state}} | {{pcs.r04.note}} |
| 受動的単独運転検出機能 (電圧位相跳躍) | {{pcs.r05.date}} | {{pcs.r05.state}} | {{pcs.r05.note}} |
| 能動的単独運転検出機能 （スリップモード周波数シフト方式） | {{pcs.r06.date}} | {{pcs.r06.state}} | {{pcs.r06.note}} |
| 地絡過電圧 | {{pcs.r07.date}} | {{pcs.r07.state}} | {{pcs.r07.note}} |
| 復電（昇圧変圧器に電圧印可）後にPCSが運転しない事の確認 | {{pcs.r08.date}} | {{pcs.r08.state}} |  |
| 故障リセットにより、PCSが正常に運転する事を確認 | {{pcs.r09.date}} | {{pcs.r09.state}} |  |
| 各警報や表示等が正常に動作する事を確認 | {{pcs.r10.date}} | {{pcs.r10.state}} |  |

【試験時使用計測器等】

| 機 器 名 | 製造者名 | 型 式 | 製造番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{inst.r1.name}} | {{inst.r1.maker}} | {{inst.r1.model}} | {{inst.r1.serial}} |
| {{inst.r2.name}} | {{inst.r2.maker}} | {{inst.r2.model}} | {{inst.r2.serial}} |
| {{inst.r3.name}} | {{inst.r3.maker}} | {{inst.r3.model}} | {{inst.r3.serial}} |
| {{inst.r4.name}} | {{inst.r4.maker}} | {{inst.r4.model}} | {{inst.r4.serial}} |
| {{inst.r5.name}} | {{inst.r5.maker}} | {{inst.r5.model}} | {{inst.r5.serial}} |
| {{inst.r6.name}} | {{inst.r6.maker}} | {{inst.r6.model}} | {{inst.r6.serial}} |
| {{inst.r7.name}} | {{inst.r7.maker}} | {{inst.r7.model}} | {{inst.r7.serial}} |
| {{inst.r8.name}} | {{inst.r8.maker}} | {{inst.r8.model}} | {{inst.r8.serial}} |

(一社)　中 国 電 気 管 理 技 術 者 協 会